ООО «ИЭП»

# ПАСПОРТ

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

## МКУ 5.110.000 ПС

Сделано в России

г. Обнинск

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модуль контроля и управления предназначен для управления и контроля режимов работы трехфазных газопоршневых, дизельных или бензиновых электроагрегатов и должен применяться в строгом соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации МКУ 5.110.000 РЭ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение величины |
| --- | --- |
| Напряжение питания МКУ, В | 22 - 36 |
| Потребляемая мощность должна быть, Вт, не более | 15 |
| Диапазон измерения линейных напряжений генератора, В | 80 – 500 |
| Предельно допустимая погрешность измерения напряжения генератора, % | 1 |
| Диапазон измерения величины тока нагрузки по каждой фазе (зависит от Iном генератора), А | 1 – 2.3Iном |
| Предельно допустимая погрешность измерения тока нагрузки, % | 2.5 |
| Диапазон измерения частоты напряжения генератора, Гц | 27 – 75 |
| Предельно допустимая погрешность измерения частоты, Гц | ( 0.1 |
| Диапазон измерения суммарной активной мощности, КВт | 1 – 1000 |
| Предельно допустимая погрешность измерения активной мощности с учетом погрешности трансформаторов тока, % | 2.5 |
| Диапазон измерения температуры масла (температуры охлаждающей жидкости), ºС | +40 .. +120 |
| Предельно допустимая погрешность измерения температуры масла, % | 4 |
| Диапазон измерения давления масла, кг/см² | 0 – 10 |
| Предельно допустимая погрешность измерения давления масла, ( | 4 |
| Диапазон измерения уровня топлива, % | 0 – 100 |
| Предельно допустимая погрешность измерения уровня топлива, % | 4 |
| Диапазон измерения напряжения аккумуляторной батареи, В | 10 – 40 |
| Предельно допустимая погрешность измерения напряжения аккумуляторной батареи, % | 1 |
| Диапазон измерения суммарного числа часов работы электроагрегата, час | До 9999 |
| Габаритные размеры МКУ | Ширина 135 мм Высота 100 мм Глубина 75 мм |
| Масса | Не более 0.3 кг |
| Степень защиты от прикосновения к токоведущим частям МКУ | IP23 |
| Гарантийная наработка на отказ | Не менее 10000 час |
| Назначенный срок службы | Не менее 12 лет |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

    - модуль МКУ 5.110.000 – 1 шт.

    - соединительные разъемы – 1 комплект;

    - установочный крепеж – 1 комплект

    - паспорт – 1 шт.

    - руководство по эксплуатации – 1 шт.

    - упаковка – 1 шт.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие модуля МКУ техническим условиям и документации на него при соблюдении условий эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет со дня отгрузки изготовителем.

Гарантии снимаются, если потребителем не выполнялись условия эксплуатации, транспортирования и хранения, при наличии механических повреждений и деформаций корпуса МКУ.

Разработчик и изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» 249038 г. Обнинск, Калужская обл., ул. Ленина 82, тел./факс (48439) 4-26-01.

E-mail: iep-portozol@mail.ru, Web: www.iep-portozol.ru

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

МКУ 5.110.000 заводской номер №________________ соответствует техническим условиям и допускается к эксплуатации.

Дата изготовления «_______» ______________________ 20___  г.

Подпись ____________                                       М.П.

#### ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата установки | Место установки | Дата снятия | Наработка | Причины снятия | Подпись лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуа-тации | После последнего ремонта |  |  |