ООО «ИЭП»

# ПАСПОРТ

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

## МКИ 3.11.00.000 ПС

Сделано в России

г. Обнинск

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МКИ предназначено для ведения непрерывного контроля сопротивления изоляции относительно земли (корпуса) в однофазных и трехфазных электрических сетях с системой заземления типа «изолированная нейтраль».

МКИ выполняет следующие функции:

- Наложение на контролируемую сеть оперативного тока;

- Непрерывное измерение текущего значения оперативного тока;

- Обработка результатов измерения микропроцессором и сопоставление их с заданным аварийным сопротивлением изоляции;

- Мигание лампочки АВАРИЯ, и замыкание «сухого контакта» исполнительного реле в случае уменьшения сопротивления изоляции  ниже заданного;

- Включение лампочки НОРМА в обратном случае.

Метрологическая поверка МКИ не требуется. Необходимо периодически проверять функционирование устройства предусмотренной для этой цели на устройстве кнопкой.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение величины |
| --- | --- |
| Напряжение контролируемой сети, В | 230, 400 |
| Диапазон напряжений, подаваемых на контакты разъема XP1: (между контактами 2 и 3), В | 160 – 260 |
| Частота контролируемой сети, Гц | 50 – 400 |
| Напряжение оперативного тока, В | 90 – 96 |
| Величина оперативного тока, мкА, не более | 50 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 2 |
| Сопротивление цепи оперативного тока подключаемой к контролируемой сети, МОм, не менее | 2 |
| Величина заданного аварийного сопротивления изоляции, Ком | 26 (при включения МКИ необходимо выдержать паузу 10 -15 сек. для стабилизации параметров) |
| Точность контроля заданного сопротивления, %, не более | 12 |
| Время срабатывания, с, не более | 3 |
| Максимально допустимая емкость контролируемой цепи, мкФ | 20 |
| Исполнительные контакты | 1-НО |
| Напряжение, коммутируемое исполнительными контактами, В | переменное: 250 постоянное: 28 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | переем.: 230В, cos = 0.4; постоянное: 28 В, 5А |
| Класс защиты | IP 30 |
| Габаритные размеры, мм | Ширина 75 Высота 120 Глубина 35 |
| Масса, кг, не более | 0.2 |
| Гарантийная наработка на отказ, час | 20000 |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 12 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

    - модуль МКИ 3.11.00.000 – 1 шт.

    - соединительные разъемы – 1 комплект;

    - паспорт – 1 шт.

    - упаковка – 1 шт.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие модуля МКИ техническим условиям и документации на него при соблюдении условий эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет со дня отгрузки изготовителем.

Гарантии снимаются, если потребителем не выполнялись условия эксплуатации, транспортирования и хранения, при наличии механических повреждений и деформаций корпуса МКИ.

Разработчик и изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» 249038 г. Обнинск, Калужская обл., ул. Ленина 82, тел./факс (48439) 4-26-01.

E-mail: iep-portozol@mail.ru, Web: www.iep-portozol.ru

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

МКИ 3.11.00.000 заводской номер №________________ соответствует техническим условиям и допускается к эксплуатации.

Дата изготовления «        »                                  20__ г.

Подпись ____________                                       М.П.

#### ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата установки | Место установки | Дата снятия | Наработка | Причины снятия | Подпись лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуа-тации | После последнего ремонта |  |  |