ООО «ИЭП»

# ПАСПОРТ

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

МКИ 424311.312

## ПРТЛ.424311.312 ПС

1 Назначение изделия

Модуль контроля изоляции МКИ 424311.312 (далее - МКИ) предназначен для автоматического контроля сопротивления изоляции относительно корпуса (земли) в электрических трехфазной или однофазной сетях с изолированной нейтралью с номинальным фазным напряжением 230 или 127 В, номинальной частотой 50Гц или 400 Гц.

2 Устройство и работа

МКИ выполняет следующие функции:

- Контроль сопротивления изоляции методом наложения на контролируемую сеть оперативного тока;

- Мигание лампочки АВАРИЯ, и замыкание «сухого контакта» исполнительного реле в случае уменьшения сопротивления изоляции  ниже заданного;

- Включение лампочки НОРМА в обратном случае;

- Обеспечение проверки исправности МКИ (при нажатии кнопки «Контроль» должна загореться или начать мигать лампа «Авария»)

2.1 Внешний вид лицевой панели МКИ

2.2 Схема подключения МКИ

2.2.1 Источник F=400 Гц, Uлин=230 В.

2.2.2 Источник F=50 Гц, Uлин=400 В.

3 Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение контролируемой сети, В | 230, 400 |
| Диапазон напряжений, подаваемых на контакты разъема XP1: (между контактами 2 и 3), В | 180 – 300 |
| Частота контролируемой сети, Гц | 50 – 400 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 2 |
| Сопротивление цепи оперативного тока подключаемой к контролируемой сети, МОм, не менее | 2 |
| Величина заданного аварийного сопротивления изоляции (при включении МКИ необходимо выдержать паузу 2 -3 мин. для стабилизации параметров), кОм | 26 |
| Основная погрешность измерения аварийного сопротивления (в нормальных условиях, при номинальном напряжении), %, не более | 12 |
| Погрешность измерения аварийного сопротивления: - при изменении напряжения питания ±10 от Uн % от уст., не более - при изменении температуры окр. возд. от -50 до 60 С, % от уст., не более | ±15 ±50 |
| Время срабатывания, с, не более | 3 |
| Исполнительные контакты реле | 1-НО |
| Напряжение, коммутируемое исполнительными контактами (XP1: 4,5), В | перем.: 230 пост.: 28 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 5 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм | 75, 120, 70 |
| Масса, кг, не более | 0.2 |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 12 |

4 Комплектность

Комплект поставки МКИ:

    - модуль МКИ 424311.312 – 1 шт;

    - ответные части соединителей – 1 шт;

    - крепеж для крепления МКИ – 1 комплект;

    - паспорт – 1 экз.

    - упаковка – 1 шт.

### 5 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие модуля МКИ техническим условиям ПРТЛ.424311.312 ТУ и документации на него при соблюдении условий эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет со дня отгрузки изготовителем.

Гарантии снимаются, если потребителем не выполнялись условия эксплуатации, транспортирования и хранения, при наличии механических повреждений и деформаций корпуса МКИ.

Разработчик и изготовитель: ООО «ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» 249032 г. Обнинск, Калужская обл., ул. Ленина 82, тел./факс (48439)4-26-01.

E-mail: iep-portozol@mail.ru, Web: www.iep-portozol.ru

### 6 Свидетельство о приемке

МКИ 424311.312  заводской номер №_________________ соответствует техническим условиям и допускается к эксплуатации.

ОТК

Дата изготовления «       »                                  20__ г.

Подпись ____________                                       М.П.